REAKTİF GÜÇ İHTİYACININ TESPİTİ

# Aktif güç sabit

Şekil 5a’ya göre kompanzasyondan önceki reaktif güç

Q1 = P1 * tan ø1                                                                ( a )

kompanzasyondan sonra ise

Q2 = P1 * tan ø2                                                                ( b )

dir.  Buna göre kondansatör  gücü için

Qc = Q1 - Q2 = P1 ( tan ø1 - tan ø2 )                                  ( c )

elde edilir. Burada   tan ø1 ve tan ø2

tan ø = 1−cos2ø /  cos ø                                             ( d )

bağlantısından yararlanarak  cos ø1 ve cos ø2 den de tan ø  hesaplanabilir. Eğer denklem ( c ) de açıların tan’larının farkı

tan ø1 - tan ø2 = k                                                               ( e )

gibi bir katsayı ile gösterilirse, denklem (c) yerine

Q1 = k * P1                                                                           ( f )

bulunur.

tan ø den  cos ø  ve sin ø veya tersini bulmak için özel cetveller veya abaklar düzenlemiştir.

Yukarıda anlatılanları bir örnek ile açıklayalım.

ÖRNEK :

Tüketicinin gücü               S1 = 714 KVA

Mevcut güç katsayısı       cos ø1 = 0,70

İstenşlen güç katsayısı     cos ø2 = 0,97

1-) Birinci yola göre aktif gücün sabit kalması istenmektedir.

P1 = S1 * cos ø1 = 714 KVA * 0,7 = 500 KW olup, bu durumda çekilen reaktif güç

Q1 = S12−P12 = 510 Kvar

dir. Güç katsayısının  cos ø2 = 0,97olması halinde tüketicinin çektiği reaktif güç

S2 = P1 / cos ø2 = 500 KW / 0,97 = 515,5 KVA

Değerine düşer. Bu durumda reaktif gücün

Q2 = S22−P12 = 126 Kvar

olması gerekir. Şu halde kondansatör gücü

Qc  =  Q1 - Q2 = 510 – 126 = 384 Kvar

olmalıdır.

2-) İkinci yola göre sanal  gücün sabit kalması istenmektedir.

Kompanzasyondan önce

P1 = S1 * cos ø1 = 714 KVA * 0,7 = 500 KW olup, bu durumda çekilen reaktif güç

Q1 = S12−P12 = 510 Kvar  olacaktır.

S1 sabit kaldığında kompanzasyondan sonra aktif güç

P2 = S1 * cos ø2 = 714 KVA * 0,97 = 693 KW

değerine yükselir. Bu durumda reaktif gücün

Q2 = S12−P22 = 140 Kvar

olması gerekir. Buna göre

Qc  =  Q1 - Q2 = 510 – 140 = 370 Kvar

gücünde bir kondansatöre ihtiyaç vardır.

Örnekten görüldüğü üzere, tüketicinin aktif güç ihtiyacı sabit kalırsa, şebekeden çekilen  güç, 714 KVA’dan 515,5 KVA’ya düşer bu da % 27,8 kadar bir azalma demektir. Eğer sanal güç sabit tutulursa aktif gücü 500 KW’tan 693 KW’a çıkartmak mümkün olur ki bu da yine %27,8 oranında bir artış demektir. Görülüyor ki kompanzasyon sayesinde  tesiste  yeni bir yatırıma gerek kalmadan bu tesisten çekilebilecek gücü arttırmak mümkün olmaktadır

k katsayısı

Pratikte yukarıda verilen hesabı yapmadan denklem (f) deki k katsayısının veren bir cetvel  yardımı ile bir tesisin veya tüketicinin rektif güç ihtiyacı tespit edilir. Bu cetvel,  belirli bir

cos ø1 güç katsayısının, istenilen bir cos ø2 güç katsayısına çıkartmak için beher KW aktif güç için gerekli reaktif güç miktarını verir.

ARZU EDİLEN COS Ø’ye YÜKSELTMEK İÇİN “k” FAKTÖRÜ CETVELİ

|  | Cosφ2 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tanφ2 | (1.02) | (0.88) | (0.75) | (0.70) | (0.64) | (0.62) | (0.59) | (0.57) | (0.53) | (0.48) | (0.43) | (0.36) | (0.33) | (0.29) | (0.25) |
| Cosφ1 | tanφ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.45 | 1.98 | 0.96 | 1.10 | 1.23 | 0.28 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.73 |
| 0.50 | 1.73 | 0.71 | 0.85 | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.48 |
| 0.52 | 1.64 | 0.62 | 0.76 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.21 | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.39 |
| 0.54 | 1.56 | 0.54 | 0.68 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.20 | 1.23 | 1.27 | 1.31 |
| 0.56 | 1.48 | 0.46 | 0.60 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 |
| 0.58 | 1.41 | 0.39 | 0.53 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.93. | 0.98 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.16 |
| 0.60 | 1.33 | 0.33 | 0.45 | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
| 0.62 | 1.27 | 0.25 | 0.39 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 1.02 |
| 0.64 | 1.20 | 0.18 | 0.32 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.95 |
| 0.66 | 1.14 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.89 |
| 0.68 | 1.08 | 0.06 | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.83 |
| 0.70 | 1.02 |  | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 |
| 0.72 | 0.96 |  | 0.08 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.71 |
| 0.74 | 0.91 |  | 0.03 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 |
| 0.76 | 0.86 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.61 |
| 0.78 | 0.80 |  |  | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 |
| 0.80 | 0.75 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.50 |
| 0.82 | 0.70 |  |  |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
| 0.84 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
| 0.86 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| 0.88 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| 0.90 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
| 0.92 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.18 |
| 0.94 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.07 | 0.11 |

Örnek :

Yukarıda hesabı yapılan tesiste güç katsayısının 0,7 den 0,97’ye çıkarılması istenilmektedir.. Buna göre cetvelden beher KW başına  reaftif güç ihtiyacı olarak  k = 0,77 bulunur. Tesisin aktif gücü 500 KW olduğuna göre gerekli kondansatör gücü olarak

Qc   = 500 * 0,77 = 385 Kvar  bulunur, bu da yukarıda hesaplanan değerlere uyar.

Bir tesise ait güç değerlerinin tespiti

Bir tüketici tesiste kompanzasyon gücünü tespit edebilmek için  bu tesisin sanal, aktif ve reaktif güçlerinden herhangi ikisinin veya bunlardan biri ile güç katsayısının bilinmesi gerekir

1-) Tesis proje aşamasındadır ve herhangi bir ölçü değeri yoktur.

Örnek olarak  tesisin 500 KW kurulu gücü olduğunun dışında başka bir bilgi yoktur.

Talep güç, eşzamanlılık katsayısı 0,60 alınarak  P = 500 KW * 0,60 = 300 KW bulunur.

Güç katsayısı 0,7 den 0,97 ye çıkarılacağından

## Birinci yol olarak

S1 = P / cos ø1 = 300 KW / 0,7 = 429 KVA   bulunur. Reaktif güç ise

Q1 = S12−P2 = 307 Kvar      olarak bulunur.

S2 = P / cos ø2 = 300 KW / 0,97 = 310 KVA   bulunur. Reaktif güç ise

Q2 = S22−P2 = 78 Kvar      olarak bulunur.

Sistemim ihtiyacı olan kondansatör gücü ise

Qc  =  Q1 - Q2 = 307 - 78  = 229 Kvar

olarak bulunur.

## İkinci  yol olarak

k katsayısı cetvelinen beher KW için 0,7ile 0,97 hanelerinden  k = 0,77 olarak bulunur.

Qc   = 300 * 0,77 = 231 Kvar  bulunur, bu da yukarıda hesaplanan değerlere uyar.

1-) Tesis işletmededir ve çeşitli ölçü aletleri mevcuttur.

a-) Bir ampermetre ve bir voltmetre yardımı ile hat akımı ve hat gerilimi ölçülerek tesisin sanal gücü hesaplanır. Aktif ve reaktif gücün hesaplanması için güç katsayısına da gerek vardır. Tesisin  cosø’ sini ölçmek için tesise cosø metre bağlanabilir. Akımın 125 A. Gerilimin 380 V, cos ø1 in 0,82 olarak ölçüldüğünü varsayalım. Güç katsayısınında 0,96 olmasını isteyelim.

S1 = 3 * Un * In  =  3 * 380 V * 125 A =  82 KVA                                 ( g )

P1 = S1 * cos ø1 = 82 KVA * 0,82 = 67,24  KW olup, bu durumda çekilen reaktif güç

Q1 = S1 * sin ø1 = 82 KVA * 0,57 = 46,74  Kvar           olarak bulunur.

sin ø1  cetvelden cos ø1 karşıtı olarak bulunur veya hesap yapılır.

Hesap için          sin ø = 1−cos2ø   ifadesi kullanılır.

P2 = S1 * cos ø2 = 82 KVA * 0,96 = 78,72  KW olup, bu durumda çekilen reaktif güç

Q2 = S1 * sin ø2 = 82 KVA * 0,28 = 22,96  Kvar           olarak bulunur.

sin ø2  cetvelden cos ø2 karşıtı olarak bulunur veya hesap yapılır.

Tesise gereken kondansatör gücü

Qc  =  Q1 - Q2 = 46,74 – 22,96  = 24 Kvar

Olarak bulunur.

k katsayısından gidersek;

0,82 ve 0,96 ya denk düşen k katsayısı cetvelden  0,40 olarak bulunur.

Qc   = 67,24 KW * 0,40 = 27 Kvar  bulunur, bu da yukarıda hesaplanan değerlere uyar.

b-) Tesiste aktif ve reaktif güç ölçümü için iki yazıcı vatmetre bulunabilir ve bu halde aktif ve reaktif vatmetrelerin  gösterdikeri ortalama P ve Q değerleri okunur. İstenirse buradan

tan ø1 = Q / P    ve     cos ø1 = 1 /1+tan2ø1   değerleri hesaplanabilir. Veya trigonometrik cetvelden birbirlerine denk düşen değerleri alınabilir. İstenilen güçkatsayısı  cos ø2 değerinden cetvel yardımı ile veya  tan ø = 1−cos2ø /  cos ø   formülünden hesap yolu ile  tan ø2 bulunur.

Okunan  P ve Q ortalama değerlerine göre  kondansatör gücü

Qc = Q – P * tan ø2                                                                         ( h )

İfadesine göre hesaplanır.

Örnek:

Aktif vatmeterde okunan değer   P = 120 KW,

Reaktif vatmeterde okunan değer   Q = 142 Kvar,

İstenilen güç katsayısı   cos ø2 = 0,96 olsun

Trigonometri cetveline göre  cos ø2 = 0,96 ya karşı gelen  tan ø2 = 0,29 dur.

Kondansatör gücü

Qc = Q – P * tan ø2   ifadesinden    Qc = 142 – 120 * 0,29 =  107 Kvar   olarak bulunur.

c-) Tesiste toplam akımı ölçen  ampermetre ile bir voltmetre  ve birde aktif güç sayacı varsa, ölçülen akım ve gerilim değerleri  ile sanal güç S1 hesaplanır. Sonra bir kronometre yardımı ile sayaç üzerinde  bir dakikada diskin np dönme sayısı sayılır. Sayaç üzerindeki sabite  cp (dönme sayısı / kWh) okunduktan sonra aktif güç

P = np * 60 /  cp (kWh)

hesaplanır. P yardımı ile  P = S * cos ø  ifadesinden    cos ø1  bulunur. Bundan sonra denklem  ( c ) ye   göre Qc hesaplanır.  Qc = Q1 - Q2 = P1 ( tan ø1 - tan ø2 )

Örnek :

Ampermetre ile ölçülen hat akımı I = 304 A, voltmetre ile ölçülen hat gerilimi U=380 V, sayaçtan okunan değer  np = 200 d/d, sayaç sabitesi  cp = 100 d/kWh olsun.

Sanal güç

S1 = 3 * Un * In  =  3 * 380 V * 304 A =  200 KVA

Aktif güç

P = np * 60 /  cp (kWh) = 200*60 / 100 = 120 kWh

Güç katsayısı

cos ø1  = P / S1 = 120 / 200 = 0,6

trigonometri cetvelinden  cos ø1  = 0,6 ya karşı gelen  tan ø1 = 1,3335 bulunur.

İstenilen güç katsayısı  cos ø2  = 0,96 ve buna karşı gelen  tan ø2 = 0,2915 bulunur.

Kondansatör gücü

Qc  = P1 ( tan ø1 - tan ø2 ) = 120 kWh * (1,3335 – 0,2915) =  125  Kvar

Olarak bulunur.

d-)  Eğer tesiste bir aktif ve bir de reaktif  güç sayacı varsa, bir kronometre yardımı ile bir dakikada diskin dönme sayısı olarak aktif sayaç üzerinde np (d/d) ve reaktif sayaç üzerinde  nq (d/d) okunur. Ayrıca aktif sayaç üzerindeki sabite  cp (d/kWh), reaktif sayaç üzerindeki sabite  cq (d/kWh) ise aktif ve reaktif güçler şu şekilde hesap edilirler.

P = np * 60 /  cp (kWh)

Q = nq * 60 /  cq (kvar)

Sonra kondansatör gücü

Qc = Q – P * tan ø2

ifadesinden hesaplanır.

e-) Aktif ve reaktif güç sayaçları bulunan bir tesiste elektrik faturasına göre de kondansatör gücü tayini yapılabilir. Eğer belirli bir işletme ti (h) süresi çinde  aktif enerji sarfiyatı Ap (kWh) ve reaktif enerji sarfiyatı Aq (kvarh) ise

Qc = Q – P * tan ø2   denklemine benzer şekilde

Qc = (Aq (kvarh) – Ap (kWh) * tan ø2 )  / ti (h)

İfadesi ile kondansatör gücü hesaplanır.

Örnek:

Aktif enerfi sarfiyatı Ap = 29100 kWh, reaktif enerji sarfiyatı Aq = 41250 kvarh, istenilen güç katsayısı  cos ø2  = 0,96, fatura kapsamı bir ay (Bir ayda 22 iş günü ve günde 8 saat çalışma) ise kondansatör gücünü bulalım.

İşletme süresi

ti = 22 gün * 8 saat = 176 saat

Kondansatör gücü

Qc = (Aq (kvarh) – Ap (kWh) * tan ø2 )  / ti (h) = (41250 – 29100 * 0,29 ) / 176 =  186 kvar

Bulunur.