ALÜMİNYUM BARALARDA SÜREKLİ YÜKLENME AKIMLARI

| ÇEVRE SICAKLIĞI:25 oC ISINMA: 30 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boyutlar mm | Kesit mm2 | Ağırlık kg/m | SÜREKLİ YÜKLEME AKIMI (A) – 50 Hz. A.C. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOYALI BARA ADEDİ |  |  |  | ÇIPLAK BARA ADEDİ |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IIII | I | II | III | IIII |
| 12x2 15x2 15x3 20x2 20x3 20x5 25x3 25x5 30x3 30x5 40x3 40x5 40x10 50x5 50x10 60x5 60x10 80x5 80x10 100x5 100x10 100x15 120x10 120x15 160x10 160x15 | 24 30 45 40 60 100 75 125 90 150 120 200 400 250 500 300 600 400 800 500 1000 1500 1200 1800 1600 2400 | 0,0648 0,0795 0,120 0,107 0,161 0,268 0,201 0,335 0,242 0,403 0,323 0,538 1,08 3,673 1,35 0,808 1,62 1,08 2,16 1,35 2,70 4,04 3,24 4,86 4,32 6,47 | 95 120 140 155 185 245 230 295 265 340 350 435 635 530 780 635 910 835 1190 1030 1440 1760 1710 2070 2200 2600 | 170 205 250 265 325 420 390 510 455 595 600 760 1140 920 1370 1140 1600 1430 2030 1790 2420 2900 2850 3360 3600 4250 | - - - - - - - - - - - - 1570 1330 1860 1570 2170 1900 2720 2330 3250 3800 3650 4400 4750 5450 | - - - - - - - - - - - - 2140 1760 2530 2140 2890 2470 3600 2950 4100 4900 4750 5400 5900 7050 | 75 90 110 115 140 185 170 220 195 255 265 330 490 405 595 490 695 645 890 780 1100 1400 1300 1550 1650 2000 | 135 160 200 210 255 330 315 410 365 475 475 620 925 740 1090 925 1260 1110 1620 1370 1950 2400 2280 2750 2850 3400 | - - - - - - - - - - - - 1280 1070 1520 1280 1800 1570 2240 1900 2650 3200 3100 3700 3950 4600 | - - - - - - - - - - - - 1700 1430 2050 1700 2380 2120 3000 2470 3500 4200 4100 4750 5050 5950 |