BAKIR BARALARDA SÜREKLİ YÜKLENME AKIMLARI

| ÇEVRE SICAKLIĞI:25 oC ISINMA: 30 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boyutlar mm | Kesit mm2 | Ağırlık kg/m | DEVAMLI YÜKLEME AKIMI (A) – 50 Hz. A.C. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOYALI BARA ADEDİ |  |  |  | ÇIPLAK BARA ADEDİ |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IIII | I | II | III | IIII |
| 12X2 15X2 15X3 20X2 20X3 20X5 25X3 25X5 30X3 30X5 40X3 40X5 40X10 50X5 50X10 60X5 60X10 80X5 80X10 100X5 100X10 120X10 160X10 | 24 30 45 40 60 100 75 125 90 150 120 200 400 250 500 300 600 400 800 500 1000 1200 1600 | 0,21 0,27 0,40 0,36 0,54 0,89 0,67 1,12 0,80 1,34 1,07 1,78 3,56 2,23 4,45 2,67 5,34 3,56 7,12 4,45 8,90 10,68 14,24 | 125 155 185 205 245 325 300 385 350 450 460 600 835 720 1025 825 1200 1060 1540 1310 1880 2200 2880 | 250 270 330 350 425 550 510 670 600 780 780 1000 1500 1200 1800 1400 2100 1800 2600 2200 3100 3500 4400 | - - - - - - - - - - - - 2060 1750 2450 1980 2800 2450 3300 2950 4000 4600 5800 | - - - - - - - - - - - - 2800 2300 3330 2650 3800 3300 4600 3800 5400 6100 7800 | 110 140 170 185 220 290 270 350 315 400 420 520 750 630 920 750 1100 950 1400 1100 1700 2000 2600 | 220 240 300 315 380 495 460 600 540 700 710 900 1350 1100 1620 1300 1860 1650 2300 2000 2700 3200 3900 | - - - - - - - - - - - - 1850 1500 2200 1740 2500 2200 3100 2600 3600 4200 5200 | - - - - - - - - - - - - 2500 2100 3000 2400 3400 2900 4200 3400 4800 5500 7000 |

Kaynakça:

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube. (1987). Orta Gerilim transformatörlerinin Tasarımı.. İzmir: Emo Yayınları. 123 s. (cetvel 3.8)