ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

1   	GENEL

  - Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel ve mekaniksel olarak yeterli dayanımda olacaktır.

  - Elektrik Ana Dağıtım şalt panoları ( Tüm Ana Dağıtım ve Güç Panoları ) elektriksel büyüklükleri görebilmek için gerekli ölçü aletleri müşteri isteği ve projesi doğrultusunda yapılacaktır.

  - Alçak Gerilim elektrik panoları ve diğer ekipmanlar ortam sıcaklığının ..40..C üzerinde çalışmaya elverişli olacaktır.

  - Alçak Gerilim elektrik panoları kablo bağlantıları isteğe göre alttan veya üstten yapılacaktır.

  - Alçak Gerilim elektrik panoları elektro montajı yapılırken pano çizimi, malzeme listesi, pano görünüş şekli ile verilecektir.

- PANO GÖVDESİ ( Dikili Dahili Tip )

  - Alçak Gerilim elektrik dağıtım panoları, 2 mm dkp  sacdan imal elektrostatik toz boyalı yere veya duvara monte edilebilecek ,tümü metal gövdeli yeterli sayıda dikey bölümlerden oluşacaktır.

  - Panoların yüksekliği firmamızın uygun gördüğü veya isteğe göre standartlarımızın dışına çıkmadan yapılacaktır.

  - Pano giriş ve çıkışları contalı , rekorlu veya fırçalı conta olarak yapılacaktır.Pano minimum işletme sıcaklığını karşılayacak havalandırma koşullarına uygun olacaktır. Havalandırma bölmesi toza karşı ve yabancı maddelerin girmesine karşı filtre edilecektir.

  - Pano arka ve yanları açılabilir menteşeli veya düz kapalı olacaktır.

  - Pano hücreleri taşıma kolaylığı açısından; üzerlerine taşıma halkası takılacaktır.

  - Panoların metal iç ve dış yüzeyleri paslanmaya karşı korunmuş Ral 7032 elektrostatik boya ile boyanacaktır.

  - Panonun dış etkenler korunabilmesi için pano kapılarında koruma sınıflarına uygun olarak, poliüretan dökme conta kullanılacaktır.

- TEST

  - Periyodik testler ; yüklenici panolar ve diğer malzemelere ait standart veya  periyodik işletme testlerinin üretim sırasında yapıldığı belgelenecektir.

  - Gerekli kablolama, bağlantı ve montajların yapıldığı ,ölçü aletlerinin hassasiyetinin doğru olduğu görülecektir.

  - Şartnameye uygun olarak hazırlanacak test sonuçları çoğaltılarak teslim alan yetkililerin onayına sunulacak şekilde dokümanlar  hazırlanacaktır.

  - Pano testleri ilgili standartlardaki TSE3367 ve gerektiğinde IEC 60439-1’ e göre Tip testi olması durumunda tüm testler göz önünde bulundurularak testler yapılacaktır.

- İZOLATÖRLER

  - İzolatörler  yüksek mekanik dayanımda ,kısa devre akımlarından ,ısı değişikliklerinden ve titreşimlerden zarar görmeyecektir.

  - İzolatörler ; bakır baraların kesitine uygun standart izolatörler kullanılacaktır.

(Şekil :YP-P01)

| İzolatör Cinsi | İzolatör Özelliği | Bakır Bara Kesit |
| --- | --- | --- |
| Yuvarlak Mesnet İzolatör | M5-6-8-10-12mm | 15*2……100*10 |
| Tarak İzolatör | 3*1F – 3*2F …vb | 20*5……160*10 |

Şekil :YP-P01

- BAKIR BARALAR

  - Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın kesiti üzerinden geçecek  akıma göre “Bara Akım Taşıma Kapasitesi” çizelgesine göre seçilecektir. (Bkz : YP-P02)

  - Elektrik pano montajında ; kullanılan bakır baranın Elektrolitik özelliği olacaktır.

  - Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın faz atlamalarına karşı belirli güvenlik mesafeleri  olmalıdır

  - Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır bara  ek ve bağlantı yerleri çok iyi bir şekilde sıkılacak ark oluşması ve gevşeklik olmayacaktır.

BAKIR BARALARIN AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ

| ## Boyutlar mm | Kesit mm2 | Ağırlık kg/m | DEVAMLI YÜKLEME AKIMI (A) -50 Hz. A.C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BOYALI BARA ADEDİ |  |  |  | ÇIPLAK BARA ADEDİ |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IIII | I | II | III | IIII |
| 12X2 | 24 | 0,21 | 125 | 250 | - | - | 110 | 220 | - | - |
| 15X2 | 30 | 0,27 | 155 | 270 | - | - | 140 | 240 | - | - |
| 15X3 | 45 | 0,40 | 185 | 330 | - | - | 170 | 300 | - | - |
| 20X2 | 40 | 0,36 | 205 | 350 | - | - | 185 | 315 | - | - |
| 20X3 | 60 | 0,54 | 245 | 425 | - | - | 220 | 380 | - | - |
| 20X5 | 100 | 0,89 | 325 | 550 | - | - | 290 | 495 | - | - |
| 25X3 | 75 | 0,67 | 300 | 510 | - | - | 270 | 460 | - | - |
| 25X5 | 125 | 1,12 | 385 | 670 | - | - | 350 | 600 | - | - |
| 30X3 | 90 | 0,80 | 350 | 600 | - | - | 315 | 540 | - | - |
| 30X5 | 150 | 1,34 | 450 | 780 | - | - | 400 | 700 | - | - |
| 40X3 | 120 | 1,07 | 460 | 780 | - | - | 420 | 710 | - | - |
| 40X5 | 200 | 1,78 | 600 | 1000 | - | - | 520 | 900 | - | - |
| 40X10 | 400 | 3,56 | 835 | 1500 | 2060 | 2800 | 750 | 1350 | 1850 | 2500 |
| 50X5 | 250 | 2,23 | 720 | 1200 | 1750 | 2300 | 630 | 1100 | 1500 | 2100 |
| 50X10 | 500 | 4,45 | 1025 | 1800 | 2450 | 3330 | 920 | 1620 | 2200 | 3000 |
| 60X5 | 300 | 2,67 | 825 | 1400 | 1980 | 2650 | 750 | 1300 | 2800 | 2400 |
| 60X10 | 600 | 5,34 | 1200 | 2100 | 2800 | 3800 | 1100 | 1860 | 2500 | 3400 |
| 80X5 | 400 | 3,56 | 1060 | 1800 | 2450 | 3300 | 950 | 1650 | 2200 | 2900 |
| 80X10 | 800 | 7,12 | 1540 | 2600 | 3100 | 4600 | 1400 | 2300 | 3100 | 4200 |
| 100X5 | 500 | 4,45 | 1310 | 2200 | 2950 | 3800 | 1100 | 2000 | 2600 | 3400 |
| 100X10 | 1000 | 8,90 | 1880 | 3100 | 4000 | 5400 | 1700 | 2700 | 3600 | 4800 |
| 120X10 | 1200 | 10,68 | 2200 | 3500 | 4600 | 6100 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 |
| 160X10 | 1600 | 14,24 | 2880 | 4400 | 5800 | 7800 | 2600 | 3900 | 5200 | 7000 |

Şekil : YP-P02

- KABLOLAR

  - Elektrik pano montajında ;kullanılacak kabloların Akım taşıma kapasitelerine uygun  olan kesitler seçilmelidir.( Bkz: Şekil YP-P03)

  - Elektrik pano montajında; kabloların kesitleri “Akım taşıma kapasitelerine” uygun olacaktır.

  - Elektrik pano montajında; kullanılan kablolar, güvenli ve göze hoş gözükecek şekilde kablo kanalları içerisinde veya pano içerisinde kablo bağları ile yapılacaktır.

  - Elektrik pano montajında; kabloların herhangi bir kısa devreye mahal tanımaması için kablo uçları açıkta bırakılmayacaktır.

  - Elektrik pano montajında; panoda yapılması muhtemel olan topraklama kablosunun kesiti ve kontrolü yapılacak.

| ANMA AKIMI (SİGORTA AKIMLARI) | KABLO KESİTİ (mm2) | KABLO CİNSİ |
| --- | --- | --- |
| Kumanda Kabloları | 0,75 | Nyaf |
| Sinyal Kabloları | 1 | Nyaf |
| 6-10-16-20A | 2,5 | Nyaf |
| 25A | 4 | Nyaf |
| 32A | 6 | Nyaf |
| 40-50A | 10 | Nyaf |
| 63A | 16 | Nyaf |
| 80A | 25 | Nyaf |
| 100A | 35 | Nyaf |
| 125A | 50 | Nyaf |
| 160A | 70 | Nyaf |
| 250A | 95 | Nyaf |

Şekil : YP-P03

- ETİKETLEME

  - Her elektrik panosunun gövdesi, bara bölümleri, ölçü aletleri, giriş ve çıkışları ve kumanda devreleri projelerde gösterildiği gibi ve şartnamede açıklandığı gibi etiketlenmelidir.

  - Elektrik panolarında, sigortalar, şalterler ve çıkış terminallerinin dış yüzeylerinde etiketler kullanılacaktır.

  - Etiketleme her devrenin bağlı olduğu yükü , kontrol elemanını belirtecek tipte hazırlanacaktır.

  - Yapılacak tüm etiketleme ; bilgisayar çıktısı olarak veya etiketleme makinesi ile yazılacaktır.

  - Pano yurtdışına sevk edilmesi halinde dış etkenlerden koruyacak şeffaf poşet içerisinde; firma adı, proje adı, sandık numarası ve pano isimlerini belirten etiket, sandık üzerine raptiye ile tutturulacaktır.

- STANDARTLAR

  - ISO 9001

  - IEC 60439

- ONAYLI TESLİM DÖKÜMANLARI

  - Pano İmalat Çizimleri

  - Üç Hat Diyagramları

  - Bağlantı ve Kumanda Diyagramları

  - Test Raporları

- AMBALAJ

  - Ambalajlama ortamın özelliğine göre uygun şekilde yapılacak

  - Sevkıyatı yapılacak olan panolar; naylon ambalajla sudan ve nemden etkilenmeyecek şekilde yapılacak

  - Sevkıyatı yapılan panolar yurtdışına gidecek ise Naylon ambalaj ve özel kasa (sandık) yapılacak.Ayrıca nem’den koruyucu malzeme ile nemlenmesi engellenecektir.

  - Ambalaj esnasında pano isimleri naylon ambalaj üzerine yazılacaktır.

  - Yurtdışına sevki edilecek panolar, sevke hazır ise sandık ebat-ağırlık ve numaralarının yazıldığı çeki lisesi hazırlanmak üzere büroya yazılı bir doküman hazırlanacaktır.

- SEVKİYAT

  - Sevkıyatı yapılacak panoların testi bitirilerek sevk sahasına getirilecek, gidecek panoların isimleri ile birlikte tekrar kontrol edilip sevki serbesttir etiketi vurulacaktır.

  - Panolar ambalaj sonrası uygun şekilde araca yüklenecektir.

Panoların sevk irsaliyeleri ve tüm evraklar araç sürücüsüne teslim edi

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

1   	GENEL

  - Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel ve mekaniksel olarak yeterli dayanımda olacaktır.

  - Elektrik Ana Dağıtım şalt panoları ( Tüm Ana Dağıtım ve Güç Panoları ) elektriksel büyüklükleri görebilmek için gerekli ölçü aletleri müşteri isteği ve projesi doğrultusunda yapılacaktır.

  - Alçak Gerilim elektrik panoları ve diğer ekipmanlar ortam sıcaklığının ..40..C üzerinde çalışmaya elverişli olacaktır.

  - Alçak Gerilim elektrik panoları kablo bağlantıları isteğe göre alttan veya üstten yapılacaktır.

  - Alçak Gerilim elektrik panoları elektro montajı yapılırken pano çizimi, malzeme listesi, pano görünüş şekli ile verilecektir.

- PANO GÖVDESİ ( Dikili Dahili Tip )

  - Alçak Gerilim elektrik dağıtım panoları, 2 mm dkp  sacdan imal elektrostatik toz boyalı yere veya duvara monte edilebilecek ,tümü metal gövdeli yeterli sayıda dikey bölümlerden oluşacaktır.

  - Panoların yüksekliği firmamızın uygun gördüğü veya isteğe göre standartlarımızın dışına çıkmadan yapılacaktır.

  - Pano giriş ve çıkışları contalı , rekorlu veya fırçalı conta olarak yapılacaktır.Pano minimum işletme sıcaklığını karşılayacak havalandırma koşullarına uygun olacaktır. Havalandırma bölmesi toza karşı ve yabancı maddelerin girmesine karşı filtre edilecektir.

  - Pano arka ve yanları açılabilir menteşeli veya düz kapalı olacaktır.

  - Pano hücreleri taşıma kolaylığı açısından; üzerlerine taşıma halkası takılacaktır.

  - Panoların metal iç ve dış yüzeyleri paslanmaya karşı korunmuş Ral 7032 elektrostatik boya ile boyanacaktır.

  - Panonun dış etkenler korunabilmesi için pano kapılarında koruma sınıflarına uygun olarak, poliüretan dökme conta kullanılacaktır.

- TEST

  - Periyodik testler ; yüklenici panolar ve diğer malzemelere ait standart veya  periyodik işletme testlerinin üretim sırasında yapıldığı belgelenecektir.

  - Gerekli kablolama, bağlantı ve montajların yapıldığı ,ölçü aletlerinin hassasiyetinin doğru olduğu görülecektir.

  - Şartnameye uygun olarak hazırlanacak test sonuçları çoğaltılarak teslim alan yetkililerin onayına sunulacak şekilde dokümanlar  hazırlanacaktır.

  - Pano testleri ilgili standartlardaki TSE3367 ve gerektiğinde IEC 60439-1’ e göre Tip testi olması durumunda tüm testler göz önünde bulundurularak testler yapılacaktır.

- İZOLATÖRLER

  - İzolatörler  yüksek mekanik dayanımda ,kısa devre akımlarından ,ısı değişikliklerinden ve titreşimlerden zarar görmeyecektir.

  - İzolatörler ; bakır baraların kesitine uygun standart izolatörler kullanılacaktır.

(Şekil :YP-P01)

| İzolatör Cinsi | İzolatör Özelliği | Bakır Bara Kesit |
| --- | --- | --- |
| Yuvarlak Mesnet İzolatör | M5-6-8-10-12mm | 15*2……100*10 |
| Tarak İzolatör | 3*1F – 3*2F …vb | 20*5……160*10 |

Şekil :YP-P01

- BAKIR BARALAR

  - Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın kesiti üzerinden geçecek  akıma göre “Bara Akım Taşıma Kapasitesi” çizelgesine göre seçilecektir. (Bkz : YP-P02)

  - Elektrik pano montajında ; kullanılan bakır baranın Elektrolitik özelliği olacaktır.

  - Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın faz atlamalarına karşı belirli güvenlik mesafeleri  olmalıdır

  - Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır bara  ek ve bağlantı yerleri çok iyi bir şekilde sıkılacak ark oluşması ve gevşeklik olmayacaktır.

BAKIR BARALARIN AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ

| ## Boyutlar mm | Kesit mm2 | Ağırlık kg/m | DEVAMLI YÜKLEME AKIMI (A) -50 Hz. A.C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BOYALI BARA ADEDİ |  |  |  | ÇIPLAK BARA ADEDİ |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IIII | I | II | III | IIII |
| 12X2 | 24 | 0,21 | 125 | 250 | - | - | 110 | 220 | - | - |
| 15X2 | 30 | 0,27 | 155 | 270 | - | - | 140 | 240 | - | - |
| 15X3 | 45 | 0,40 | 185 | 330 | - | - | 170 | 300 | - | - |
| 20X2 | 40 | 0,36 | 205 | 350 | - | - | 185 | 315 | - | - |
| 20X3 | 60 | 0,54 | 245 | 425 | - | - | 220 | 380 | - | - |
| 20X5 | 100 | 0,89 | 325 | 550 | - | - | 290 | 495 | - | - |
| 25X3 | 75 | 0,67 | 300 | 510 | - | - | 270 | 460 | - | - |
| 25X5 | 125 | 1,12 | 385 | 670 | - | - | 350 | 600 | - | - |
| 30X3 | 90 | 0,80 | 350 | 600 | - | - | 315 | 540 | - | - |
| 30X5 | 150 | 1,34 | 450 | 780 | - | - | 400 | 700 | - | - |
| 40X3 | 120 | 1,07 | 460 | 780 | - | - | 420 | 710 | - | - |
| 40X5 | 200 | 1,78 | 600 | 1000 | - | - | 520 | 900 | - | - |
| 40X10 | 400 | 3,56 | 835 | 1500 | 2060 | 2800 | 750 | 1350 | 1850 | 2500 |
| 50X5 | 250 | 2,23 | 720 | 1200 | 1750 | 2300 | 630 | 1100 | 1500 | 2100 |
| 50X10 | 500 | 4,45 | 1025 | 1800 | 2450 | 3330 | 920 | 1620 | 2200 | 3000 |
| 60X5 | 300 | 2,67 | 825 | 1400 | 1980 | 2650 | 750 | 1300 | 2800 | 2400 |
| 60X10 | 600 | 5,34 | 1200 | 2100 | 2800 | 3800 | 1100 | 1860 | 2500 | 3400 |
| 80X5 | 400 | 3,56 | 1060 | 1800 | 2450 | 3300 | 950 | 1650 | 2200 | 2900 |
| 80X10 | 800 | 7,12 | 1540 | 2600 | 3100 | 4600 | 1400 | 2300 | 3100 | 4200 |
| 100X5 | 500 | 4,45 | 1310 | 2200 | 2950 | 3800 | 1100 | 2000 | 2600 | 3400 |
| 100X10 | 1000 | 8,90 | 1880 | 3100 | 4000 | 5400 | 1700 | 2700 | 3600 | 4800 |
| 120X10 | 1200 | 10,68 | 2200 | 3500 | 4600 | 6100 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 |
| 160X10 | 1600 | 14,24 | 2880 | 4400 | 5800 | 7800 | 2600 | 3900 | 5200 | 7000 |

Şekil : YP-P02

- KABLOLAR

  - Elektrik pano montajında ;kullanılacak kabloların Akım taşıma kapasitelerine uygun  olan kesitler seçilmelidir.( Bkz: Şekil YP-P03)

  - Elektrik pano montajında; kabloların kesitleri “Akım taşıma kapasitelerine” uygun olacaktır.

  - Elektrik pano montajında; kullanılan kablolar, güvenli ve göze hoş gözükecek şekilde kablo kanalları içerisinde veya pano içerisinde kablo bağları ile yapılacaktır.

  - Elektrik pano montajında; kabloların herhangi bir kısa devreye mahal tanımaması için kablo uçları açıkta bırakılmayacaktır.

  - Elektrik pano montajında; panoda yapılması muhtemel olan topraklama kablosunun kesiti ve kontrolü yapılacak.

| ANMA AKIMI (SİGORTA AKIMLARI) | KABLO KESİTİ (mm2) | KABLO CİNSİ |
| --- | --- | --- |
| Kumanda Kabloları | 0,75 | Nyaf |
| Sinyal Kabloları | 1 | Nyaf |
| 6-10-16-20A | 2,5 | Nyaf |
| 25A | 4 | Nyaf |
| 32A | 6 | Nyaf |
| 40-50A | 10 | Nyaf |
| 63A | 16 | Nyaf |
| 80A | 25 | Nyaf |
| 100A | 35 | Nyaf |
| 125A | 50 | Nyaf |
| 160A | 70 | Nyaf |
| 250A | 95 | Nyaf |

Şekil : YP-P03

- ETİKETLEME

  - Her elektrik panosunun gövdesi, bara bölümleri, ölçü aletleri, giriş ve çıkışları ve kumanda devreleri projelerde gösterildiği gibi ve şartnamede açıklandığı gibi etiketlenmelidir.

  - Elektrik panolarında, sigortalar, şalterler ve çıkış terminallerinin dış yüzeylerinde etiketler kullanılacaktır.

  - Etiketleme her devrenin bağlı olduğu yükü , kontrol elemanını belirtecek tipte hazırlanacaktır.

  - Yapılacak tüm etiketleme ; bilgisayar çıktısı olarak veya etiketleme makinesi ile yazılacaktır.

  - Pano yurtdışına sevk edilmesi halinde dış etkenlerden koruyacak şeffaf poşet içerisinde; firma adı, proje adı, sandık numarası ve pano isimlerini belirten etiket, sandık üzerine raptiye ile tutturulacaktır.

- STANDARTLAR

  - ISO 9001

  - IEC 60439

- ONAYLI TESLİM DÖKÜMANLARI

  - Pano İmalat Çizimleri

  - Üç Hat Diyagramları

  - Bağlantı ve Kumanda Diyagramları

  - Test Raporları

- AMBALAJ

  - Ambalajlama ortamın özelliğine göre uygun şekilde yapılacak

  - Sevkıyatı yapılacak olan panolar; naylon ambalajla sudan ve nemden etkilenmeyecek şekilde yapılacak

  - Sevkıyatı yapılan panolar yurtdışına gidecek ise Naylon ambalaj ve özel kasa (sandık) yapılacak.Ayrıca nem’den koruyucu malzeme ile nemlenmesi engellenecektir.

  - Ambalaj esnasında pano isimleri naylon ambalaj üzerine yazılacaktır.

  - Yurtdışına sevki edilecek panolar, sevke hazır ise sandık ebat-ağırlık ve numaralarının yazıldığı çeki lisesi hazırlanmak üzere büroya yazılı bir doküman hazırlanacaktır.

- SEVKİYAT

  - Sevkıyatı yapılacak panoların testi bitirilerek sevk sahasına getirilecek, gidecek panoların isimleri ile birlikte tekrar kontrol edilip sevki serbesttir etiketi vurulacaktır.

  - Panolar ambalaj sonrası uygun şekilde araca yüklenecektir.

  - Panoların sevk irsaliyeleri ve tüm evraklar araç sürücüsüne teslim edilecektir.

Kompanzasyon Sistemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Değişiklik 9 Ocak 2007 26398 sayılı R.G)
"Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği, ilgili mevzuata
göre reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak aboneler dışında kalan müşteriler
tarafından tesis edilir. Bu müşterilerden, kurulu gücü 50 kVA’nın altında
olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde
endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde
yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu
gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde
yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji
miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji
vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.
Endüktif ve kapasitif enerji tüketimleri itibarıyla söz konusu sınırların ikisini birden
aşan veya reaktif enerji ölçme düzeneğini kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen
kurmayan ya da mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmayan müşterilerin ödemeleri
gereken reaktif enerji bedeline ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Tarifeler
Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri çerçevesinde Kuruma sunulan tarife önerilerinde yer
alır."
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 8 – 1/1/2007 tarihinden itibaren kurulu gücü 50 kVA ve
üstünde olan müşteriler çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde
endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya tükettikleri aktif enerji miktarının yüzde
yirmisini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji
tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. Bu müşteriler için 1/1/2008’den itibaren
Yönetmeliğin 16 ncı (yukarıda belirtilen) maddesi hükümlerinde yer alan oranlar
uygulanır."
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
Başkanı yürütür.
01-01-2008 den itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

| Bağlantı Gücü | 50kVA Altında Olanlar | 50kVA Üstünde Olanlar |
| --- | --- | --- |
| Endüktif Reaktif % | 33 | 20 |
| Endüktif Kapastif % | 20 | 15 |

• 9 Ocak 2007 26398 sayılı resmi gazetede yayınlanan yeni reaktif güç tarifesine göre; kurulu gücü 50 kVA ve üzeri olan aboneler kompanzasyon yapmak zorundadır. Bu, kurulu gücü 50 kVA’nın altında olan abonelerden reaktif güç bedeli alınmayacağı anlamına gelmez. Buna göre,
– Reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının:
• 0.15 < Er/Ea < 0.20 değerleri arasında tutulmalıdır.
– Güç katsayısı 0.95 olmalıdır.
– Abonenin çektiği aktif enerjinin

50kVA Altında Olanlar
• % 33’üne kadar endüktif
• %20’sine kadar kapasitif enerji bedeli alınmaz.

50kVA Üstünde Olanlar
• % 20’sine kadar endüktif
• %15’ine kadar kapasitif enerji bedeli alınmaz.
– Bu sınırlar aşıldığında reaktif enerji bedeli alınır.

İstenilen aktif-reaktif güç dengesini oluşturmak için, kontaktörler, kondansatörler, röle ve sigortalardan oluşan bir Kompanzasyon Panosu dizayn edilmeli ve tesisatınıza entegre edilmelidir.

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

1   	GENEL

  - Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel ve mekaniksel olarak yeterli dayanımda olacaktır.

  - Elektrik Ana Dağıtım şalt panoları ( Tüm Ana Dağıtım ve Güç Panoları ) elektriksel büyüklükleri görebilmek için gerekli ölçü aletleri müşteri isteği ve projesi doğrultusunda yapılacaktır.

  - Alçak Gerilim elektrik panoları ve diğer ekipmanlar ortam sıcaklığının ..40..C üzerinde çalışmaya elverişli olacaktır.

  - Alçak Gerilim elektrik panoları kablo bağlantıları isteğe göre alttan veya üstten yapılacaktır.

  - Alçak Gerilim elektrik panoları elektro montajı yapılırken pano çizimi, malzeme listesi, pano görünüş şekli ile verilecektir.

- PANO GÖVDESİ ( Dikili Dahili Tip )

  - Alçak Gerilim elektrik dağıtım panoları, 2 mm dkp  sacdan imal elektrostatik toz boyalı yere veya duvara monte edilebilecek ,tümü metal gövdeli yeterli sayıda dikey bölümlerden oluşacaktır.

  - Panoların yüksekliği firmamızın uygun gördüğü veya isteğe göre standartlarımızın dışına çıkmadan yapılacaktır.

  - Pano giriş ve çıkışları contalı , rekorlu veya fırçalı conta olarak yapılacaktır.Pano minimum işletme sıcaklığını karşılayacak havalandırma koşullarına uygun olacaktır. Havalandırma bölmesi toza karşı ve yabancı maddelerin girmesine karşı filtre edilecektir.

  - Pano arka ve yanları açılabilir menteşeli veya düz kapalı olacaktır.

  - Pano hücreleri taşıma kolaylığı açısından; üzerlerine taşıma halkası takılacaktır.

  - Panoların metal iç ve dış yüzeyleri paslanmaya karşı korunmuş Ral 7032 elektrostatik boya ile boyanacaktır.

  - Panonun dış etkenler korunabilmesi için pano kapılarında koruma sınıflarına uygun olarak, poliüretan dökme conta kullanılacaktır.

- TEST

  - Periyodik testler ; yüklenici panolar ve diğer malzemelere ait standart veya  periyodik işletme testlerinin üretim sırasında yapıldığı belgelenecektir.

  - Gerekli kablolama, bağlantı ve montajların yapıldığı ,ölçü aletlerinin hassasiyetinin doğru olduğu görülecektir.

  - Şartnameye uygun olarak hazırlanacak test sonuçları çoğaltılarak teslim alan yetkililerin onayına sunulacak şekilde dokümanlar  hazırlanacaktır.

  - Pano testleri ilgili standartlardaki TSE3367 ve gerektiğinde IEC 60439-1’ e göre Tip testi olması durumunda tüm testler göz önünde bulundurularak testler yapılacaktır.

- İZOLATÖRLER

  - İzolatörler  yüksek mekanik dayanımda ,kısa devre akımlarından ,ısı değişikliklerinden ve titreşimlerden zarar görmeyecektir.

  - İzolatörler ; bakır baraların kesitine uygun standart izolatörler kullanılacaktır.

(Şekil :YP-P01)

| İzolatör Cinsi | İzolatör Özelliği | Bakır Bara Kesit |
| --- | --- | --- |
| Yuvarlak Mesnet İzolatör | M5-6-8-10-12mm | 15*2……100*10 |
| Tarak İzolatör | 3*1F – 3*2F …vb | 20*5……160*10 |

Şekil :YP-P01

- BAKIR BARALAR

  - Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın kesiti üzerinden geçecek  akıma göre “Bara Akım Taşıma Kapasitesi” çizelgesine göre seçilecektir. (Bkz : YP-P02)

  - Elektrik pano montajında ; kullanılan bakır baranın Elektrolitik özelliği olacaktır.

  - Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın faz atlamalarına karşı belirli güvenlik mesafeleri  olmalıdır

  - Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır bara  ek ve bağlantı yerleri çok iyi bir şekilde sıkılacak ark oluşması ve gevşeklik olmayacaktır.

BAKIR BARALARIN AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ

| ## Boyutlar mm | Kesit mm2 | Ağırlık kg/m | DEVAMLI YÜKLEME AKIMI (A) -50 Hz. A.C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BOYALI BARA ADEDİ |  |  |  | ÇIPLAK BARA ADEDİ |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IIII | I | II | III | IIII |
| 12X2 | 24 | 0,21 | 125 | 250 | - | - | 110 | 220 | - | - |
| 15X2 | 30 | 0,27 | 155 | 270 | - | - | 140 | 240 | - | - |
| 15X3 | 45 | 0,40 | 185 | 330 | - | - | 170 | 300 | - | - |
| 20X2 | 40 | 0,36 | 205 | 350 | - | - | 185 | 315 | - | - |
| 20X3 | 60 | 0,54 | 245 | 425 | - | - | 220 | 380 | - | - |
| 20X5 | 100 | 0,89 | 325 | 550 | - | - | 290 | 495 | - | - |
| 25X3 | 75 | 0,67 | 300 | 510 | - | - | 270 | 460 | - | - |
| 25X5 | 125 | 1,12 | 385 | 670 | - | - | 350 | 600 | - | - |
| 30X3 | 90 | 0,80 | 350 | 600 | - | - | 315 | 540 | - | - |
| 30X5 | 150 | 1,34 | 450 | 780 | - | - | 400 | 700 | - | - |
| 40X3 | 120 | 1,07 | 460 | 780 | - | - | 420 | 710 | - | - |
| 40X5 | 200 | 1,78 | 600 | 1000 | - | - | 520 | 900 | - | - |
| 40X10 | 400 | 3,56 | 835 | 1500 | 2060 | 2800 | 750 | 1350 | 1850 | 2500 |
| 50X5 | 250 | 2,23 | 720 | 1200 | 1750 | 2300 | 630 | 1100 | 1500 | 2100 |
| 50X10 | 500 | 4,45 | 1025 | 1800 | 2450 | 3330 | 920 | 1620 | 2200 | 3000 |
| 60X5 | 300 | 2,67 | 825 | 1400 | 1980 | 2650 | 750 | 1300 | 2800 | 2400 |
| 60X10 | 600 | 5,34 | 1200 | 2100 | 2800 | 3800 | 1100 | 1860 | 2500 | 3400 |
| 80X5 | 400 | 3,56 | 1060 | 1800 | 2450 | 3300 | 950 | 1650 | 2200 | 2900 |
| 80X10 | 800 | 7,12 | 1540 | 2600 | 3100 | 4600 | 1400 | 2300 | 3100 | 4200 |
| 100X5 | 500 | 4,45 | 1310 | 2200 | 2950 | 3800 | 1100 | 2000 | 2600 | 3400 |
| 100X10 | 1000 | 8,90 | 1880 | 3100 | 4000 | 5400 | 1700 | 2700 | 3600 | 4800 |
| 120X10 | 1200 | 10,68 | 2200 | 3500 | 4600 | 6100 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 |
| 160X10 | 1600 | 14,24 | 2880 | 4400 | 5800 | 7800 | 2600 | 3900 | 5200 | 7000 |

Şekil : YP-P02

- KABLOLAR

  - Elektrik pano montajında ;kullanılacak kabloların Akım taşıma kapasitelerine uygun  olan kesitler seçilmelidir.( Bkz: Şekil YP-P03)

  - Elektrik pano montajında; kabloların kesitleri “Akım taşıma kapasitelerine” uygun olacaktır.

  - Elektrik pano montajında; kullanılan kablolar, güvenli ve göze hoş gözükecek şekilde kablo kanalları içerisinde veya pano içerisinde kablo bağları ile yapılacaktır.

  - Elektrik pano montajında; kabloların herhangi bir kısa devreye mahal tanımaması için kablo uçları açıkta bırakılmayacaktır.

  - Elektrik pano montajında; panoda yapılması muhtemel olan topraklama kablosunun kesiti ve kontrolü yapılacak.

| ANMA AKIMI (SİGORTA AKIMLARI) | KABLO KESİTİ (mm2) | KABLO CİNSİ |
| --- | --- | --- |
| Kumanda Kabloları | 0,75 | Nyaf |
| Sinyal Kabloları | 1 | Nyaf |
| 6-10-16-20A | 2,5 | Nyaf |
| 25A | 4 | Nyaf |
| 32A | 6 | Nyaf |
| 40-50A | 10 | Nyaf |
| 63A | 16 | Nyaf |
| 80A | 25 | Nyaf |
| 100A | 35 | Nyaf |
| 125A | 50 | Nyaf |
| 160A | 70 | Nyaf |
| 250A | 95 | Nyaf |

Şekil : YP-P03

- ETİKETLEME

  - Her elektrik panosunun gövdesi, bara bölümleri, ölçü aletleri, giriş ve çıkışları ve kumanda devreleri projelerde gösterildiği gibi ve şartnamede açıklandığı gibi etiketlenmelidir.

  - Elektrik panolarında, sigortalar, şalterler ve çıkış terminallerinin dış yüzeylerinde etiketler kullanılacaktır.

  - Etiketleme her devrenin bağlı olduğu yükü , kontrol elemanını belirtecek tipte hazırlanacaktır.

  - Yapılacak tüm etiketleme ; bilgisayar çıktısı olarak veya etiketleme makinesi ile yazılacaktır.

  - Pano yurtdışına sevk edilmesi halinde dış etkenlerden koruyacak şeffaf poşet içerisinde; firma adı, proje adı, sandık numarası ve pano isimlerini belirten etiket, sandık üzerine raptiye ile tutturulacaktır.

- STANDARTLAR

  - ISO 9001

  - IEC 60439

- ONAYLI TESLİM DÖKÜMANLARI

  - Pano İmalat Çizimleri

  - Üç Hat Diyagramları

  - Bağlantı ve Kumanda Diyagramları

  - Test Raporları

- AMBALAJ

  - Ambalajlama ortamın özelliğine göre uygun şekilde yapılacak

  - Sevkıyatı yapılacak olan panolar; naylon ambalajla sudan ve nemden etkilenmeyecek şekilde yapılacak

  - Sevkıyatı yapılan panolar yurtdışına gidecek ise Naylon ambalaj ve özel kasa (sandık) yapılacak.Ayrıca nem’den koruyucu malzeme ile nemlenmesi engellenecektir.

  - Ambalaj esnasında pano isimleri naylon ambalaj üzerine yazılacaktır.

  - Yurtdışına sevki edilecek panolar, sevke hazır ise sandık ebat-ağırlık ve numaralarının yazıldığı çeki lisesi hazırlanmak üzere büroya yazılı bir doküman hazırlanacaktır.

- SEVKİYAT

  - Sevkıyatı yapılacak panoların testi bitirilerek sevk sahasına getirilecek, gidecek panoların isimleri ile birlikte tekrar kontrol edilip sevki serbesttir etiketi vurulacaktır.

  - Panolar ambalaj sonrası uygun şekilde araca yüklenecektir.

Panoların sevk irsaliyeleri ve tüm evraklar araç sürücüsüne teslim edilecektir.