- AGZ MARKALI AG-OG PANOLAR

- GARANTİ BELGESİ , KULLANMA KLAVUZU VE ÖZELLİKLERİ

- Belge No :……….               Belge İzin Tarihi:……………

Bu garanri belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanuna dayanılarak yururluğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca T.C.sanayi Ve Ticaret Bakanlığı ( Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ) tarafından izin verilmiştir.

İmalatcı Firmanın

Ünvanı : AGZ ELEKTRİK METAL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

Adres : Yeni Sanayi Sitesi 21. Blok No :14  TURKİYE / ISPARTA

Tel : +90 246 223 20 40 Pbx ( 3 Hat )

Faks : + 90 246 223 57 77

Web: http ://www.agz.com.tr

Email    : agz_fatih@hotmail.com

Ürünün :

Cinsi                       : AG-OG

Markası                   : AGZ

Modeli  :

Bandrol ve Seri No :

Teslim tarihi ve Yeri :

Azami Tamir Süresi : 30 İş Günü

Garanti Süresi           : 2 ( iki ) Yıl

Kullanım Ömrü         : 10  ( on ) Yıl

Yetkili Servis : AGZ Elektrik

Tel : +90 246 223 20 40 Pbx ( 3 Hat )

Faks : + 90 246 223 57 77

Satıcı Firmanın :

Ünvanı              :

Adres                 :

Tel                     :

Faks                  :

Fatura Tarihi    :

Kaşe İmza

Ürün Tanıtımı :

AGZ Markalı Pano ürünlerinin tasarımında, imalatında ve kullanılan hammaddelerin seçiminde "azami seviyede korozyona dayanımın  sağlanması" prensibi esas alınmıştır. Bu amaçla, paslanmaz ve aliminyum dışında kullanılan tüm metal malzemeler boyanıyor olsalar bile galvanizli, yani çinko ile kaplanmıştır.

    AGZ Markalı Pano  Serilerinde tüm kapaklar ve kapılar, örtü elemanları ve özellikle baza elemanları galvanizli sac malzemeden imal edilmektedir. İlave olarak da boyanmaktadır. Daha çok estetik görünüm sağlamak amacıyla yapılan boyama işlemi çeşitli ön işlemler ve fosfatlama işlemini takiben gerçekleştirilir. Boyama işlemi, epoksi-polyester bazlı toz halindeki boyanın elektrostatik yükleme yöntemiyle metal yüzey üzerine tutturulması ve parçaların bu halde konveyör üzerinde fırına sokulması suretiyle boyanın kürlenmesinin sağlanmasından ibarettir. boyama prosesinin tüm adımları aşağıda sıralanmaktadır.

•YağAlma
•Durulama
•Fosfatlama
•Durulama
•Pasivasyon
•Kurutma
•Elektrostatik Boyama
•Kürlenme

Standart olarak kullanılan boya RAL 7035 gri renkdedir ve pütürlüdür.

- Müşterinin vermiş olduğu tek hat şemasına göre montaj cetveli Garanti Belgesi ile birlikte el olarak verilmektedir.

- Galvanizli Saclarda Katodik Koruma

Korozyona karşı katodik koruma konusunda ilk akla gelen uygulamalar toprak altında bulunan tankların, boru hatlarının veya iskelelerin yada gemi gövdelerinin korunmasıdır.Hepsinin ortak özellikleri elektriksel potansiyeli yükseltilen bir gövde ve kurban edilen bir başka metalin mevcudiyetidir.

Ortamda birden fazla metal çeşidinin bulunduğu ancak potansiyel farkı oluşturacak gerilim kaynağı bulunmayan durumlarda metaller arası "reaksiyona girme eğilimleri" sıralaması yani "normal potansiyel" değerleri önem kazanmaktadır. Bu değerler hidrojenle karşılaştırılarak, göreceli olarak belirlenmiştir, dolayısıyla hidrojenin normal potansiyeli sıfırdır. Bu sıralamanın bir başka adı da asalet sıralamasıdır. Tamamen metallerin kendi aralarındaki potansiyel fark dolayısıyla katodik koruma sağlanması söz konusu potansiyel farkın büyüklüğü ile sınırlıdır. Çinko kaplı demir malzeme için bu sınır 1mm mertebesindedir. Yani arkalı önlü çinko ile kaplanmış bir plaka temiz bir şekilde kesildiğinde kesim yüzeyinde koruma sağlanabilmesi için plaka kalınlığının azami 2mm olması zorunludur.

- Topraklama Sürekliliği

Elektrik enerjisinin kullanıldığı uygulamalarda kullanıcının temas halinde olması muhtemel mahfaza kısımlarının birbirleriyle aynı potansiyelde ve topraklanmış olmaları "dolaylı temas yoluyla elektrik çarpmasına karşı koruma" sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir arıza sebebiyle enerji altında kalabilecek ve risk yaratabilecek muhafaza kısımlarının topraklanması suretiyle arıza devresi tamamlanmaktadır. Böylece koruma cihazları devreyi açtıracak ve arıza ortaya çıkacaktır.

AGZ Markalı Pano  ürünlerinde tüm metal parçalar galvanizli sac malzemeden imal edilmektedir. Kapı ve kapaklar ile çeşitli örtü elemanları dışındaki elemanlar boyanmamaktadır. Bu sayede parçalar montaj sırasında kendiliğinden aynı potansiyele getirilmiş olurlar. Boyalı parçalar ise birbirlerine temas eden yüzeylerinde maskelenerek boyanırlar. Bunlar da galvanizli sac malzemeden imal edilmektedir ve benzer şekilde montaj sırasında kendiliğinden aynı potansiyele getirilmektedirler.

Ön kapılarda topramlama amacıyla paslanmaz malzemeden imal edilmiş ve elektrik deşarjı yöntemiyle sağlıklı bir şekilde kaynatılmış çakma civatalar kullanılmaktadır. Bunlar özellikle paslanmaz malzemeden imal edilmektedir. Aksi takdirde, örneğin bakır ile kaplanmış civataların kullanılması halinde, topraklama iletkeninin bağlantısı sırasında bu kaplama çizilmekte ve daha sonra paslanmaya imkan tanımaktadır. Paslanma suretiyle oluşan demiroksit tabakası ise iyi bir yalıtkandır.

- Elektrik Panolarında Koruma Sınıfları

| GÜÇ(Kw) | 0,6/1 kV YALITKANLI KABLOLARIN STANDART GÜÇLERİ TAŞIYABİLECEKLERİ MAX UZAKLIK(M) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 200 |  |
| 2,5 | 103 | 169 | 271 | 404 | 675 | 1063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 87 | 142 | 227 | 339 | 567 | 892 | 1391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | 73 | 120 | 192 | 287 | 480 | 766 | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 65 | 106 | 169 | 253 | 423 | 666 | 1038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 | 58 | 94 | 51 | 226 | 378 | 595 | 927 | 1266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 51 | 84 | 135 | 202 | 337 | 431 | 828 | 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 43 | 70 | 112 | 168 | 280 | 442 | 639 | 940 | 1247 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 36 | 60 | 96 | 143 | 240 | 376 | 590 | 805 | 1067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 32 | 52 | 84 | 125 | 210 | 330 | 515 | 703 | 932 | 1301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 28 | 46 | 74 | 111 | 186 | 293 | 457 | 625 | 528 | 1155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 25 | 42 | 67 | 101 | 168 | 265 | 414 | 565 | 750 | 1045 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21 | 35 | 56 | 84 | 141 | 223 | 347 | 474 | 630 | 876 | 1168 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 18 | 30 | 49 | 73 | 123 | 194 | 302 | 413 | 547 | 764 | 1014 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 26 | 42 | 62 | 105 | 165 | 257 | 251 | 466 | 650 | 863 | 1053 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 23 | 37 | 56 | 94 | 142 | 231 | 316 | 419 | 585 | 777 | 948 | 1119 |  |  |  |  |
| 20 |  | 21 | 35 | 51 | 85 | 135 | 210 | 287 | 381 | 532 | 706 | 862 | 1017 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 30 | 45 | 75 | 120 | 288 | 256 | 340 | 475 | 630 | 769 | 907 | 1072 |  |  |  |
| 25 |  |  | 27 | 40 | 67 | 106 | 165 | 226 | 299 | 418 | 555 | 677 | 799 | 944 | 1156 |  |  |
| 30 |  |  |  | 33 | 56 | 89 | 139 | 189 | 251 | 351 | 466 | 569 | 671 | 793 | 971 | 1124 |  |
| 35 |  |  |  |  | 48 | 75 | 117 | 161 | 213 | 297 | 395 | 482 | 569 | 675 | 823 | 952 |  |
| 40 |  |  |  |  | 42 | 66 | 103 | 141 | 187 | 262 | 348 | 425 | 501 | 592 | 425 | 838 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | 58 | 91 | 124 | 165 | 231 | 306 | 374 | 442 | 522 | 639 | 739 |  |
| 50 |  |  |  |  |  | 53 | 82 | 113 | 149 | 209 | 277 | 338 | 400 | 472 | 578 | 669 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | 48 | 74 | 102 | 135 | 188 | 250 | 305 | 361 | 426 | 522 | 604 |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 68 | 94 | 124 | 173 | 230 | 281 | 332 | 392 | 481 | 556 |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 58 | 80 | 106 | 148 | 197 | 241 | 284 | 336 | 411 | 476 |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  | 55 | 75 | 99 | 139 | 185 | 225 | 266 | 314 | 386 | 446 |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 93 | 130 | 172 | 210 | 248 | 293 | 360 | 416 |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 82 | 115 | 153 | 187 | 220 | 261 | 319 | 369 |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 103 | 138 | 168 | 198 | 234 | 287 | 332 |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 94 | 126 | 153 | 181 | 214 | 262 | 303 |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 106 | 129 | 153 | 161 | 221 | 256 |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 104 | 127 | 149 | 177 | 216 | 250 |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 112 | 132 | 156 | 192 | 222 |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 105 | 124 | 146 | 179 | 208 |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 110 | 130 | 160 | 185 |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 117 | 144 | 166 |  |
| 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 114 | 140 | 162 |  |
| 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 125 | 145 |  |
| 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 123 |  |
| 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |
| 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |
| 380 V GERİLİM DÜŞÜMÜ %3 Cos Q=0.9 olarak alınmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | BAKIR BARALARDA SÜREKLİ YÜKLENME AKIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ÇEVRE SICAKLIĞI:25 °C ISINMA:30 °C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SÜREKLİ YÜKLEME AKIMI (A)-50 HZ. A.C. |  |  |  |  |  |  |  |
| Boyutlar | Kesit | Ağırlık | BOYALI | BARA | ADEDİ | ÇIPLAK | BARA | ADEDİ |  |  |
| mm | mm2 | kg/m | I | II | III | I | II | III | IIII |  |
| 12X2 | 24 | 0,21 | 125 | 250 | - | 110 | 220 | - | - |  |
| 15X2 | 30 | 0,27 | 155 | 270 | - | 140 | 240 | - | - |  |
| 15X3 | 45 | 0,4 | 185 | 330 | - | 170 | 300 | - | - |  |
| 20X2 | 40 | 0,36 | 205 | 350 | - | 185 | 315 | - | - |  |
| 20X3 | 60 | 0,54 | 245 | 425 | - | 220 | 380 | - | - |  |
| 20X5 | 100 | 0,89 | 325 | 550 | - | 290 | 495 | - | - |  |
| 25X3 | 75 | 0,67 | 300 | 510 | - | 270 | 460 | - | - |  |
| 25X5 | 125 | 1,12 | 385 | 670 | - | 350 | 600 | - | - |  |
| 30X3 | 90 | 0,8 | 350 | 600 | - | 315 | 540 | - | - |  |
| 30X5 | 150 | 1,34 | 450 | 780 | - | 400 | 700 | - | - |  |
| 40X3 | 120 | 1,07 | 460 | 780 | - | 420 | 710 | - | - |  |
| 40X5 | 200 | 1,78 | 600 | 1000 | - | 520 | 900 | - | - |  |
| 40X10 | 400 | 3,56 | 835 | 1500 | 2060 | 750 | 1350 | 1850 | 2500 |  |
| 50X5 | 250 | 2,23 | 720 | 1200 | 1750 | 630 | 1100 | 1500 | 2100 |  |
| 50X10 | 500 | 4,45 | 1025 | 1800 | 2450 | 920 | 1620 | 2200 | 3000 |  |
| 60X5 | 300 | 2,67 | 825 | 1400 | 1980 | 750 | 1300 | 1740 | 2400 |  |
| 60X10 | 600 | 5,34 | 1200 | 2100 | 2800 | 1100 | 1860 | 2500 | 3400 |  |
| 80X5 | 400 | 3,56 | 1060 | 1800 | 2450 | 950 | 1650 | 2200 | 2900 |  |
| 80X10 | 800 | 7,12 | 1540 | 2600 | 3300 | 1400 | 2300 | 3100 | 4200 |  |
| 100X5 | 500 | 4,45 | 1310 | 2200 | 2950 | 1100 | 2000 | 2600 | 3400 |  |
| 100X10 | 1000 | 8,9 | 1880 | 3100 | 4000 | 1700 | 2700 | 3600 | 4800 |  |
| 120X10 | 1200 | 10,68 | 2200 | 3500 | 4600 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 |  |
| 160X10 | 1600 | 14,24 | 2880 | 4400 | 5800 | 2600 | 3900 | 5200 | 7000 |  |

|  |  | ALİMİNYUM BARALARDA SÜREKLİ YÜKLENME AKIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ÇEVRE SICAKLIĞI:25 °C ISINMA:30 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SÜREKLİ YÜKLEME AKIMI (A)-50 HZ. A.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Boyutlar | Kesit | Ağırlık | BOYALI |  | BARA | ADEDİ | ÇIPLAK | BARA | ADEDİ |  |  |
|  | mm | mm2 | kg/m | I | II | III | IIII | I | II | III | IIII |  |
|  | 12X2 | 24 | 0,0648 | 95 | 170 | - | - | 75 | 135 | - | - |  |
|  | 15X2 | 30 | 0,0795 | 120 | 205 | - | - | 90 | 160 | - | - |  |
|  | 15X3 | 45 | 0,12 | 140 | 250 | - | - | 110 | 200 | - | - |  |
|  | 20X2 | 40 | 0,107 | 155 | 265 | - | - | 115 | 210 | - | - |  |
|  | 20X3 | 60 | 0,161 | 185 | 325 | - | - | 140 | 255 | - | - |  |
|  | 20X5 | 100 | 0,268 | 245 | 420 | - | - | 185 | 330 | - | - |  |
|  | 25X3 | 75 | 0,201 | 230 | 390 | - | - | 170 | 315 | - | - |  |
|  | 25X5 | 125 | 0,335 | 295 | 510 | - | - | 220 | 410 | - | - |  |
|  | 30X3 | 90 | 0,242 | 265 | 455 | - | - | 195 | 365 | - | - |  |
|  | 30X5 | 150 | 0,403 | 340 | 595 | - | - | 255 | 475 | - | - |  |
|  | 40X3 | 120 | 0,323 | 350 | 600 | - | - | 265 | 475 | - | - |  |
|  | 40X5 | 200 | 0,538 | 435 | 760 | - | - | 330 | 620 | - | - |  |
|  | 40X10 | 400 | 1,08 | 635 | 1140 | 1570 | 2140 | 490 | 925 | 1280 | 1700 |  |
|  | 50X5 | 250 | 3,673 | 530 | 920 | 1330 | 1760 | 405 | 740 | 1070 | 1430 |  |
|  | 50X10 | 500 | 1,35 | 780 | 1370 | 1860 | 1530 | 595 | 1090 | 1520 | 2050 |  |
|  | 60X5 | 300 | 0,808 | 635 | 1140 | 1570 | 2140 | 490 | 925 | 1280 | 1700 |  |
|  | 60X10 | 600 | 1,62 | 910 | 1600 | 2170 | 2890 | 695 | 1260 | 1800 | 2380 |  |
|  | 80X5 | 400 | 1,08 | 835 | 1430 | 1900 | 2470 | 645 | 1110 | 1570 | 2120 |  |
|  | 80X10 | 800 | 2,16 | 1190 | 2030 | 2720 | 3600 | 890 | 1620 | 2240 | 3000 |  |
|  | 100X5 | 500 | 1,35 | 1030 | 1790 | 2330 | 2950 | 780 | 1370 | 1900 | 2470 |  |
|  | 100X10 | 1000 | 2,7 | 1440 | 2420 | 3250 | 4100 | 1100 | 1950 | 2650 | 3500 |  |
|  | 100X15 | 1500 | 4,04 | 1760 | 2900 | 3800 | 4900 | 1400 | 2400 | 3200 | 4200 |  |
|  | 120X10 | 1200 | 3,24 | 1710 | 2850 | 3650 | 4750 | 1300 | 2280 | 3100 | 4100 |  |
|  | 120X15 | 1800 | 4,86 | 2070 | 3360 | 4400 | 5400 | 1550 | 2750 | 3700 | 4750 |  |
|  | 160X10 | 1600 | 4,32 | 2200 | 3600 | 4750 | 5900 | 1650 | 2850 | 3950 | 5050 |  |
|  | 160X15 | 2400 | 6,47 | 2600 | 4250 | 5450 | 7050 | 2000 | 3400 | 4600 | 5950 |  |

|  |  |  | KABLOLARIN AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ (A)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kablo Cinsi | Protodur N ve F Kabloları(1) |  |  |  | Protodur Y Kabloları (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protodur XY Kabloları(3) |  |  |  |  |  |  |
| Gerilim | 380-1000V |  |  |  | 0.6/1kV |  | 3.5/6kV |  |  | 5.8/10kV |  |  | 8.7/15kV |  | 20.3/35kV |  |  |  |  |  |  |
| Damar sayısı | 1 | 2-5 |  | 1 | 3 ve 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |
| Döşeme Kesit şekli | Boru içinde bir veya daha fazla kablo | Havada |  | Havada | Havada | Toprakta | Havada | Toprakta | Havada |  | Toprakta | Havada |  | Toprakta | Havada 000 | Toprakta 000 | Havada 000 | Toprakta 000 | Havada |  | Toprakta |
| 0.75 | - | 13 |  | 16 | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 12 | 16 |  | 20 | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5 | 16 | 20 |  | 25 | 27 | 17,5 | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | 21 | 27 |  | 34 | 36 | 24 | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | 27 | 36 |  | 45 | 46 | 32 | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | 35 | 47 |  | 57 | 58 | 41 | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | 48 | 65 |  | 78 | 77 | 57 | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | 55 | 87 |  | 104 | 100 | 76 | -- | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | 88 | 115 |  | 137 | 130 | 101 | 120 | 105 | 125 |  | 115 | 105 |  | 97 | - | - | - | - | - | - |  |
| 35 | 110 | 143 |  | 168 | 155 | 125 | 150 | 130 | 150 |  | 135 | 130 |  | 117 | 189 | 199 | 208 | 195 | 172 | 148 |  |
| 50 | 140 | 178 |  | 210 | 185 | 151 | 175 | 155 | 175 |  | 165 | 155 |  | 146 | 223 | 238 | 247 | 234 | 204 | 178 |  |
| 70 | 175 | 220 |  | 260 | 230 | 192 | 215 | 195 | 215 |  | 205 | 190 |  | 181 | 273 | 296 | 302 | 292 | 251 | 220 |  |
| 95 | 210 | 265 |  | 310 | 275 | 232 | 260 | 240 | 255 |  | 250 | 225 |  | 220 | 325 | 358 | 359 | 354 | 300 | 265 |  |
| 120 | 250 | 310 |  | 365 | 315 | 269 | 295 | 275 | 290 |  | 285 | 260 |  | 255 | 368 | 412 | 402 | 404 | 335 | 304 |  |
| 150 | - | 355 |  | 415 | 355 | 309 | 335 | 315 | 325 |  | 320 | 300 |  | 295 | 410 | 465 | 443 | 456 | 375 | 347 |  |
| 185 | - | 405 |  | 475 | 400 | 353 | 375 | 360 | 365 |  | 365 | 340 |  | 340 | 463 | 532 | 496 | 515 | - | - |  |
| 240 | - | 480 |  | 550 | 465 | 415 | 435 | 430 | 425 |  | 430 | 400 |  | 405 | 434 | 627 | 562 | 602 | - | - |  |

- Garanti Şartları

1-Pano Montajı yapılacak yer panonun konmasına ve çalışmasına uygun serin yer olmalı ve

Panolar Ehliyetli Ustalar Tarafından kullanım kitapçığında yer alan uyarılar dikkate alınarak montaj yapılmalıdır.

2-Ehliyetsiz Kişiler tarafından yapılan montaj hatalarından meydana gelecek unsurlardan firmamız mesul değildir.

3-Pano montajında kullanılacak yan ürünler TSE standartlarına uygun olmalı ve bunun dışında kullanılan malzemelerden meydana gelebilecek arızalardan firmamız mesul değildir.

4-Panolar  2 Yıl imalat Hatalarına karşı garantilidir garanti süresi ürünün alıcıya teslim tarihinde başlar garanti kapsamında meydana gelecek imalat hatalarında ilgili servise haber verilmelidir..Servisin müdahalesi dışında yapılacak tadilat ve tamiratlardan meydana gelecek unsurlardan firmamız mesul değildir.

5-Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. ürünün tamir süresi maksimum 30 iş günüdür. Bu süre ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna servis istasyonu olmaması durumunda ürünün Satıcısı,Bayii, Acentesi, ,Temsilcisi, İmalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Malın arızası 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

6- Ürünün garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse imalat hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

.

Servisin haberdar edilmesinden sonra yerinde tamiratlar ilgili birimde bunun dışında Fabrikaya gelecek unsurların olması durumunda arıza giderilmesi veya aynı arızanın bir yıl içinde ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi ve belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların üründen yararlanmayı sürekli kılması tamiri için gereken azami sürenin aşılması firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcı ,bayii ,acentesi temsilcisi ,imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda tüketici ürünün değiştirilmesi, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

7- ürünün kullanma ve montaj cetvelinde yer alan hususlara aykırı kullanılması veya montajından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ ne başvurulabilir. Garanti belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır ve onay tarihi esas alınarak belgenin onay işleminin yapıldığı yerde iki yılda bir vize edilir.Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip üç ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.

9- Pano içerisine kullanılan malzemelerin garanti belgeleri ve sertifikaları’ da ilgili müşteriye verilir. Panoların Kullanım Ömrü Maksimum 10 Yıldır.

10-Sel, Su Baskını ve ehliyetsiz kişilerce montaj yapımı, müdahalesi, sert cisimlerle vurulup kırılması, boyasının kazınması çizilmesi montaj şeklinin ve durumunun değiştirilmesi ve TSE standartları dışında malzeme kullanılması  Taşıma  ve Nakliye esnasında meydana gelebilecek durumunda ürün garanti kapsamı dışındadır.